8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

##### Регулятор влажности _____________,   заводской номер______________________

##### соответствует паспортным данным и признан годным к эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку_______________________________

Дата продажи _______________________________

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при  соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2 Гарантийный срок – 6 месяцев с момента продажи прибора.

9.3 При использовании регулятора в составе систем, отказ которых может нанести ущерб, пользователь должен принять меры для исключения такого ущерба.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Приборы хранить в помещении при температуре от -10(С до +40(С и относительной влажности воздуха не более 90% при 35(С.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование допускается всеми видами крытого транспорта, обеспечивающим предохранение регуляторов от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

Микропроцессорный регулятор

влажности

МРВ-4

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

Паспорт № _____________

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения регулятора влажности. Содержит описание прибора, порядок включения его в работу, принцип действия и другие сведения, необходимые для правильной эксплуатации  прибора.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

МРВ-4 предназначен для измерения температуры и влажности воздуха и автоматического поддержания влажности ИЛИ температуры на заданном уровне в производственных помещениях, не содержащих агрессивных паров и газов. Выход прибора рассчитан на подключение симистора или одной обмотки контактора.

Условия эксплуатации: Температура воздуха от 0 до + 40( С,

относительная влажность воздуха – не более 85% без конденсации влаги.

#### 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Напряжение питания, В				220 ( 10%

Потребляемая мощность не более, Вт.		0.5

Степень защиты по ГОСТ 14254-96		IP 40

Нагрузочная способность выхода 			0.1A,220В (оптоэлектронное реле)

Диапазон измерения и задания влажности, %	5…90

Диапазон измерения и задания температуры, °С	5…50

Дискретность задания влажности, %		1

Дискректность задания температуры °С		1

Точность поддержания влажности, %		( 5

Точность поддержания температуры °С		2

Коррекция показаний датчика влажности %       	( 9

Коррекция показаний датчика температуры °С	( 9

4. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Электронный блок				1 шт.

Настоящее техническое описание			1 шт.

5. МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА

5.1. Отверните два шурупа, крепящие заднюю крышку регулятора. Снимите крышку.

5.2. Подключите к клеммам регулятора цепь питания и цепь управления . Обмотку пускателя подключать сразу к клеммам МРВ-4, питание там уже есть!

5.3. Закрепите заднюю крышку регулятора на стене, в зоне измерения влажности (рис3).

5.4. Соберите корпус на стене, заверните шурупы.

5.5 Подайте питание и настройте работу регулятора. Монтаж окончен.

# 6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Регулятор постоянно измеряет относительную влажность и температуру воздуха и поддерживает один из этих параметров на заданном уровне за счёт автоматического включения или отключения внешней нагрузки.

!ВНИМАНИЕ!  На левой стенке корпуса регулятора расположено отверстие датчика влажности и температуры. Не закрывайте это отверстие, не вставляйте в него посторонние предметы!

6.1 РАБОЧИЙ РЕЖИМ

При подаче питания регулятор  переходит в рабочий режим. На цифровой индикатор попеременно выводятся измеренная температура и относительная влажность в процентах. Если измеренная величина не достигла заданной, регулятор включает нагрузку и индикацию ее работы (вращающиеся сегменты в левом разряде).

При достижении измеренного значения  до уставки, нагрузка отключается. При последующем изменении регулируемого параметра снова включится нагрузка.

6.2 НАСТРОЙКА УСТАВКИ

При нажатии любой кнопки в левом разряде индикатора появляется символ «u» (уставка). Нажимая кнопку «+» или «-», вводим желаемое значение уставки. Введенное значение сохраняется автоматически. Если в режиме настройки включится нагрузка, в левом разряде индикатора появится знак «ū». Выход из режима настройки происходит автоматически через некоторое время после последнего нажатия кнопок.

6.3 СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ

Сервисный режим позволяет настроить прибор и скорректировать показания датчиков влажности и температуры. Для входа в сервисный режим одновременно нажать обе кнопки. При последовательных нажатиях на  кнопку «-» происходит цикличное переключение переменных.

Нажатие  кнопки «-»	Вид экрана 			Информация

1		«h  0»			Коррекция датчика влажности (±9%)

2		«t   0»			Коррекция датчика температуры (±9º)

3		«d  2»			Тип регулирования:

«d 1» - режим осушения

«d 2» – режим увлажнения

«d 3» – охлаждение

«d 4» – режим нагрева

Значения переменных задают кнопкой «+». Запоминание и выход в рабочий режим происходит автоматически через некоторое время после последнего нажатия кнопок.

Пример коррекции показаний датчика влажности

Пусть показания образцового измерителя влажности 41%, а регулятор показывает 39%. Показания регулятора надо увеличить на 2%. Для этого:

1. Одновременно нажав кнопки «-» и «+», входим в сервисный режим.

2. Выбираем переменную коррекции датчика влажности (кнопкой «-»). Допустим, прежняя величина коррекции составляла –1%, т. е. на экране видим «h -1»

3. Новое значение будет равно +1%. Вводим новое значение (кнопкой «+»). На экране должно быть «h 1».

4. Через 30 сек. регулятор автоматически вернется в рабочий режим. Теперь показания обоих приборов равны.

Пример изменения режима работы (увлажнение/осушение)

Для удаления влаги из технологического объема вы используете вентиляторы.

Вам надо выбрать режим осушения d=1.

1. Одновременно нажав кнопки «- » и «+», входим в сервисный режим.

2. Выбираем переменную режима работы (кнопкой «-»). Допустим прежнее значение было  d=2, т. е. на экране видим «d  2»

3. Вводим новое значение (кнопкой «+»). На экране должно быть «d 1».

4. Через 30 сек. регулятор автоматически вернется в рабочий режим.

Регулятор будет поддерживать заданную влажность, управляя работой вентиляторов (или другого устройства, позволяющего понизить влажность воздуха).